## Sheet1
德宏州生态环境局盈江分局2020年9月环境监察双随机抽查结果公开表
序号 | 排污单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况
1 | 盈江县平原镇岗勐生猪定点屠宰场 | 20200910 | 三同时 | 1、该厂设计屠宰规模为每年8万头，但实际屠宰规模为每年1.6万头，监察当日，该屠宰场正在运营，经查《盈江县平原镇岗勐生猪定点屠宰场车辆出入表》，1月份至今共屠宰生猪约1.2万头。2、建设有日处理规模为130m³的污水处理站，实际处理量每天约20m³，配套建设有事故水池，污水处理站采用“预处理+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，现场检查时污水处理系统正在运行，检查时无废水排放，发现未建设规范化排放口，污水处理后通过直径16公分的PVC管排至场外水沟。4、该厂生活区生活污水收集后通过化粪池处理后进入污水处理站处理后排放。
2 | 盈江县平原大牲畜定点屠宰场 | 20200910 | 三同时 | 1、该屠宰场于2006年7月30日开工，同年11月1日竣工后投入运行。项目主要建有屠宰车间、待宰牛舍及生活区，屠宰车间产生的废水经两级沉淀池+三级化粪池处理后排入南星河，沉淀池粪渣、待宰牛舍及屠宰车间清理的粪便交由农户用作农家肥。2、该屠宰场于2020年4月20日开工建设1套污水处理系统，2020年6月15日建成，2020年6月20日开始调试。污水处理站处理规模为10m3/d，工艺使用AAAO+MBBR（缺氧/厌氧/缺氧/好氧+移动床生物膜）工艺，保留原有2个沉淀池和2个化粪池，新建1个调节池、1个预处理池、1个厌氧池、1个缺氧池、1个好氧池、2个沉淀池、1个污泥池、1个应急池。污水处理工艺流程：屠宰废水→原有二级沉淀池→原有二级化粪池→调节池→预脱硝池→厌氧池→缺氧池→好氧池→一级沉淀→二级沉淀池→处理后达标排放。产生的污泥部分回用，剩余的污泥经汽提排入污泥池作为无机磷肥定期回田使用。当污水处理系统出现故障或需要停机检修时，原有二级化粪池可暂存约100m3污水，应急池可暂存15m3污水，设计可暂存12天的屠宰废水。3、现场检查当日，屠宰场处于运营状态，污水处理系统正在调试。据现场负责人介绍，该屠宰场设计屠宰能力为黄牛20头/天，因未建冷冻室，实际屠宰量为4-6头/天，屠宰时间为每天17点至20点左右，每天产生废水约5m³。屠宰场于2020年4月-6月建设污水处理站期间停止了屠宰，建成后因污水处理站调试需要屠宰废水，于2020年7月开始屠宰，调试期间每天仅屠宰黄牛约1头，每天产生废水约1m³，7月1日至8月10日共屠宰黄牛42头。污水处理站第一次调试时间为2020年6月20日至2020年7月24日，因反硝化细菌未能培养成功，需要申请延长调试。
3 | 盈江县象都食品有限公司 | 20200910 | 三同时 | 1、该公司屠宰场2005年10月开工建设，2005年12月建设完成，2006年9月开始运营，厂区占地面积6918.9㎡,建有屠宰加工车间、简易办公生活用房、待宰猪舍及配套污水处理系统等。2、该厂设计屠宰规模每天300头，实际每天屠宰约40头。3、该厂设置有日处理120m3污水处理站，采用AAAO+MBBR（缺氧/厌氧/缺氧/好氧+移动床生物膜）工艺，工艺流程：屠宰废水→沉淀池→三级化粪池→生物处理池→曝气池→沉淀池→处理后达标排放。现场检查时该厂污水处理站正在运行，但因降雨较大盏达河河水倒灌进入污水处理系统中的应急池及沉淀池
4 | 盈江县昙煜硅业有限责任公司 | 20200911 | 三同时 | 1、现场检查时，该厂正在生产，该厂2020年生产季于7月13日投料生产，截止监察当日共生产成品硅900吨；2、该厂建有洗石废水沉淀池及冷却水循环水池，冷却水设有循环回用系统，未能循环使用的部分冷却水排放，污水统一排放口已做规范化整治，安装有超声波流量计。生活污水建有日处理量50t的污水处理系统。 3、该厂安装了一套烟气在线监测系统，并配套建设了独立监测站房，站房内配备了空调、灭火设备及温湿度计，在线监测系统已通过环保验收，验收批文：德环监【2014】164号，检查发现监测站房内空调损坏，未设置打印机，工矿机无法查阅网页报表。在线监测系统运维单位为云南诺华环保工程有限公司，运维人员最近一次进站时间为2020年9月1日。在线监测系统读数为烟尘21.130mg/m³，氮氧化物11.890mg/m³，二氧化硫142.92mg/m³。 4、该厂建有木炭、石油焦、微硅粉、硅渣专用堆棚，原材料库存情况：库存木炭约15吨，硅石2500余吨，煤约200吨、油焦150吨、木片50吨；截止监察当日共产生硅微粉约458吨，销售往昆明，库存约44吨。5、按照固定污染源排污许可分类管理名录（2019版），硅冶炼行业实行排污许可登记管理，该公司已于2020年3月18日完成了排污信息登记，登记编号91533123697971420M001W，有效期限2020年3月18日至2025年3月17日。6、该厂脱硫设施还未建设，现仅完成场地平整。检查时烟气无组织排放较大，未设置二次收尘措施。7、该厂进出车辆在厂门口进行冲洗，冲洗废水收集后由总排口排放
5 | 盈江县海西硅业有限公司 | 20200911 | 三同时 | 1、2020年5月28日德宏州生态环境局以（德环监【2020】44号）同意盈江县海西硅业有限责任公司开炉请示的批复，该公司1号，2号炉均于2020年6月10日早上8：00开始点火烘炉，6月10日投料生产，现场检查时1号炉、2号炉均在生产，截止2020年9月11日共生产金属硅4376吨，产生硅渣约300吨，产生微硅粉2017吨，产生的微硅粉外售至剑雄水泥厂，库存33吨。2、根据《云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2019年大气水省级重点减排项目的函》（云污防字〔2019〕32号）文件要求，该公司实施了盈江县海西硅业有限公司2×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目，项目已取得德宏州生态环境局盈江分局的批复（德环盈复〔2020〕22号），2019年12开工建设，现场检查时，主体工程已完工，在线监测采样设备尚未进行搬迁，预计一星期内完成搬迁后开始调试运行。目前该公司产生的烟气仍通过原废气统一排放口排放，本生产季烟气在线监测系统（CEMS）委托云南诺华环保工程有限公司运行维护管理，运维人员最近一次进站时间为2020年9月8日。现场检查时，1号炉烟气连续在线监测系统显示SO2实时浓度375.944 mg/m³、NOx 21.452mg/m³、O2含量19.664%、流量37.763m³/s、烟尘16.156mg/m³、温度90.514℃、压力-0.005KPa；2号炉烟气连续在线监测系统显示SO2实时浓度287.000 mg/m³、NOx17.070 mg/m³、O2含量18.590%、流量34.172m³/s、烟尘11.470mg/m³、温度76.880℃、压力0.063KPa。检查发现，收尘室检修门处于打开状态，收尘室围挡部分破损，部门烟气从检修门及破损处冒出。3、该公司建有生活污水处理系统，本生产季生活污水处理站委托云南诺华环保工程有限公司进行运行维护，生活污水经管网收集至污水收集池，然后经水泵抽至生活污水处理系统处理后经废水统一排放口排放。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水经沉淀池处理后通过废水统一排放口排放。检查发现沉淀池未及时清理，被泥沙已淤积满，沉淀效果不佳。5、该公司建有煤、石油焦、微硅粉、硅渣专用堆棚，原材料库存情况：硅石4000吨、木片900吨、煤30吨、石油焦400吨、电极60吨、备用布袋262条、备用电机2台，检查时煤、油焦、微硅粉等易产生扬尘的物料均堆放在堆棚内。6、该公司已于2020年3月25日完成了排污信息登记，登记编号91533123552738142Q001Y，有效期限2020年3月25日至2025年3月24日。7、该厂于今年开炉前对2台硅冶炼炉增加废气集气罩面积；出入车辆采用高压水枪清洗
6 | 盈江县佳兆鑫硅业有限公司 | 20200914 | 三同时 | 1、2020年5月27日德宏州生态环境局以（德环监【2020】33号）同意德宏良大硅业有限公司开炉请示的批复，该公司2号炉于2020年6月14日开始烘炉，6月15日投料生产；1号炉于2020年6月30日开始烘炉，6月30日投料生产，现场检查时，该公司1号炉，2号炉均在生产。截止9月13日共生产金属硅约4020吨。2、该公司实施了2×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目，于2019年3月29日开始建设，2020年6月建设完成，并投入使用；废气统一排放口由收尘室顶部变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备已移至脱硫塔，2020年7月已完成验收，目前正在编制验收报告；现场检查时，该公司脱硫设施及在线监测系统正在运行。脱硫排放口烟气在线监测实施数据为二氧化硫30.71mg/m3，氮氧化物68.63mg/m3，烟尘10.9mg/m3，检查发现，该公司硅冶炼炉生产时烟气收集措施不完善，烟气收集管道破裂，有大量烟气呈无组织排放。3、生活污水经管网收集后进入污水处理系统进行处理。本生产季烟气在线监测系统及生活污水处理系统均委托云南省诺华环保工程有限公司运行维护。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水经沉淀池处理后进入循环水池，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放。5、建有原材料及固废堆棚，检查发现，石膏堆棚未设置围挡措施。6、截止9月13日共产生微硅粉1528吨，外售1408吨，库存120吨；产生硅渣产生400吨存放在固体废物堆棚内；产生石膏240吨，运至昆钢水泥厂约64吨，外运至腾冲县银鑫矿业有限公司约96吨，库存约80吨。7、原材料库存情况：硅石7000吨，精洗煤200吨、石油焦100吨、木炭220吨、木片100吨、石墨电极150吨。备用布袋200条。8、现场检查时，该公司脱硫塔旁边空地挖机正在进行土地平整，据现场负责人介绍，公司将洗石沉淀池及脱硫塔旁边约20亩空地租给当地村民用于种植甘蔗。9、检查发现，该公司脱硫塔旁边有部分微硅粉及废弃布袋露天堆放；四个粗炭分离器围挡高度较低，其中一面未进行围堰，产生的固体废物扬洒较大。
7 | 盈江县旧城镇宁济环保养殖场 | 20200916 | 三同时 | 1、检查时该场正在运营，共养殖母猪56头、肥猪140头、仔猪260头。2、据现场负责人介绍，该养猪场常年存栏量约450头，2019年共出栏670头，养殖饲料采用合成颗粒饲料。3、该猪场养殖方式为高床养殖，分为两层，一层是水泡粪池，二层是养殖区，产生的猪粪、猪尿、冲洗猪舍废水经高床流淌至水泡粪池内进行发酵，然后通过PCV管道引至干湿分离池进行干湿分离，分离后的干粪装袋销售给周边农户用于农田施肥；分离后的废水收集至收集池储存免费提供给周边农户用于甘蔗地施肥。4、该场原共建有1个约10m³干湿分离池、1个约25m³废液收集池、1台螺旋式固液分离机，于2020年3月中旬开始将原来的25m³废液收集池容积扩建为约40m³、新建1个约40m³分离废水暂存池、新购1台斜筛式固液分离机、改造第四栋猪舍为水泡粪，完善废水收集PVC管道约60米。检查时，废液收集池和废水暂存池未搭建雨棚，新购的斜筛式固液分离机尚未投入使用，废水收集管道有1个接口脱落。5、该场设置有一间防疫间，医疗废物年产生量约4公斤，产生的医疗废物收集后交由旧城镇卫生院处理
8 | 盈江县旧城镇绿苑养牛场 | 20200916 | 三同时 | 1、检查时该场正在运营。周边无居民住宅。2、据现场负责人介绍，该场常年存栏肉牛约50头，年出栏量约30头，现场检查时肉牛存栏23头，2019年共出栏肉牛51头。3、该猪场设置1栋牛粪堆棚，牛粪经人工清理后暂存于猪粪堆放棚自然发酵晾干后外售给周边农户。4、建有1个约60m³的三级化粪池，牛尿、牛舍冲洗水经明沟收集至化粪池沉淀处理后排至场外农田。
9 | 盈江县和谐医院 | 20200917 | 三同时 | 1、现场检查时，该医院正在营运，实际设置床位35张，检查当日住院病人有7人。2、生活垃圾设有垃圾桶，集中收集后交由环卫部门清运。3、建有专用的医疗废物存储间，挂有医疗废物标识，医疗废物分类收集，并建有医疗废物产生台账。医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，但检查时合同已于2020年6月14日到期，未续签医疗废物委托处置合同，据现场负责人介绍因处置单位向州委政府申请调价，价格尚未确定无法续签。经查阅《危险废物转移联单》医疗废物隔天转移一次，2020年3月1日至今共转移感染性废物368.38kg、损伤性废物220.34kg，无病理性废物、药物性废物、化学性废物。4、建有规模为15m³/d的污水处理站及两个化粪池，医疗废水经预处理后进入污水处理站，生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，污水处理站处理后的废水排入勐腊路排水沟，现场检查时污水处理站正在运行。污水处理站建有运行管理台账，据《盈江和谐医院污水处理站运行管理记录表》，最近一次于2020年9月2日投加A试剂、B试剂各1000g。5、该院放射科设有1台新东方1000C型数字化医用X射线摄影系统（Ⅲ类），办理有辐射安全许可证（证书编号：云环辐证〔N0005〕），有限期至2024年4月18日。
10 | 盈江县中医院 | 20200918 | 三同时 | 1、现场检查时，该医院正在运营，实际床位170张。2、该医院设置有医疗废物储存间，医疗废物储存间挂有医疗废物标识，并每天进行消毒处理。院内产生的医疗废弃物经毁型、消毒后收集至医疗废物储存间分类储存，医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，检查时合同已于2020年6月14日到期，未续签医疗废物委托处置合同，根据该院危险废物转移联单显示，最近一次转运时间为2020年9月17日，转运感染性废物207.6kg、损伤性废物23.1kg。3、院内产生的生活垃圾使用移动式生活垃圾车斗集中收集，由县环卫部门统一拉运处理。4、该院建有处理能力210m3/d医疗废水处理系统，处理工艺为“CASS处理工艺”，污水处理系统在线监测系统于2017年10月25日通过德宏州环境保护局验收（德环监〔2017〕128号）。现场检查时，废水处理系统正在运行，已建立污水处理系统相关运行台账，处理后的污水经规范化整治后的废水排放口排放，废水处理系统委托云南龙凡环保科技有限公司负责运维，现场检查时在线监测系统读数为COD18.600mg/L，PH7.820，余氯0.030mg/L，流量0.00L/S，累计流量136597.0m3。经查阅污水在线监测系统历史数据发现2020年6月14及7月19日日流量为零，据运维单位介绍，6月14日因停电导致流量为零；因该院是采取间歇性排水，7月19日用水量少达不到污水处理站处理要求所以未排放。5、截止2020年9月17日该院共产生干燥污泥4.5袋，存放在污水监测站房旁。6、该院在线监测站房废液用塑料桶收集，运行至今共产生15桶，约375公斤，其中8桶存放于监测站房内，其余7桶暂存于住院楼原发电机房。7、该院325公斤监测废液已在网上完成危险废物转运申报，监测废液已向云南大地丰源环保有限公司签订处置协议，预计2020年10月处理完成。8、该院在用射线装置3台，装置型号及名称分别为新东方1000A医用X射线摄影系统、Alexion Tsx-034A型X射线计算机体层摄影设备及DigiEye 680数字化医用X射线摄影系统，位置为放射科DR1室、放射科CT室及放射科DR2室，已办理《辐射安全许可证》（云环辐证〔00655〕），许可证有效期至2023年9月22日，现场检查时，射线装置正在使用，使用场所出入口已设置警示标志及工作状态指示灯，辐射安全管理制度已上墙
11 | 盈江县妇幼保健院 | 20200918 | 三同时 | 1、监察当日，该院正在营业，实际设置病床100张。2、该院建有一个日处理能力56m³/d水处理站，医疗废水及生活污水收集至化粪池处理后进入污水处理站加入次氯酸钠进行处理，通过污水排放口排入市政污水管网，最终进入盈江县污水处理厂处理。检查时，污水处理设备正在运行，建有污水处理设施运行管理台账。3、该院设置有医疗废物暂储间，医疗废物进行分类储存，暂储间挂有医疗废物标识，并建立危废管理台账和危废转移联单，医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，合同有效期为2019年12月15日至2020年9月30日。经查阅该院危废转移联单，平均每两天转运一次，最近一次转运时间为2020年9月17日，转运感染性废物5箱（71.66kg）、损伤性废物1箱（15.08kg）。4、院内产生的生活垃圾使用移动式生活垃圾车斗集中收集，由县环卫部门统一拉运处理。5、该院安装有1台射线装置，位于门诊1楼，办理有辐射安全许可证，证号：云环辐证N0002号，有效期至2023年9月13日。现场检查时，射线装置正在使用，使用场所出入口已设置警示标志及工作状态指示灯，辐射安全管理制度已上墙
12 | 盈江县新华医院 | 20200918 | 三同时 | 1、现场检查时，医院正在运营，实际设置床位50张，收治住院病人11人，门诊病人约20人。2、建有1个污水处理站，2个化粪池，污水处理站采用预处理+MBR膜生物反应器+消毒工艺，处理规模30立方米/日，产生的生活污水及医疗废水收集后经化粪池和污水处理站处理后外排至团结大沟。3、该院产生的医疗废物经分类收集后存放在医疗暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，检查时合同已于2019年12月14日到期，据现场负责人介绍因处置单位向州委政府申请调价，价格尚未确定无法续签。查阅该院危险废物转移联单，最近一次转运时间为2020年9月15日，转运感染性废物1箱（5.5kg）、损伤性废物1箱（8.0kg）。4、生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。5、安装有1套ZK-DR（A2）Ⅲ类数字化医用X射线摄影系统，放置于放射科DR室，正在使用；2018年11月27日取得德宏州环境保护局核发的《辐射安全许可证》，证书编号：云环辐证〔00651〕，有效期至2023年11月26日。6、该院尚未办理排污许可手续