盈环审〔2017〕13号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县环境保护局

关于盈江三馆一中心建设项目环境影响报告表的批复

盈江县文体广电旅游局:

你单位报批的《盈江三馆一中心（图书馆、博物馆、文化馆暨公共体育运动中心）建设项目环境影响报告表》，我局于2017年3月2日组织专家进行了评审，结合专家组的意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

㈠项目立项情况

2016年6月8日盈江县发展和改革局以盈发改社会复【2016】324号对项目可行性研究报告进行了批复。

㈡项目基本情况

项目位于盈江县平原镇县行政中心斜对面，属新建项目，总占地面积为172547.62平方米，总建筑面积为69228.45平方米，建筑占地面积29455.11平方米。主要建设内容包括:图书馆、博物馆、文化馆、大盈江游客集散中心、公共体育动动中心（体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆、室外球场）、停车场及配套附属设施等。项目总投资34927.9万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.43%。

项目符合国家产业政策、符合土地利用规划，不涉及自然保护区、风景名胜区法定区域、文化遗产保护区和重点文物保护区等敏感区域。我局同意该项目按照《环境影报告表》中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施办理环境影响评价手续。

二、项目施工和运营过程中应重点做好的工作

㈠《环境影响报告表》作为该项目施工和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实环评《报告表》提出的各项环保对策措施和需要注意的问题。

㈡认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行。

㈢施工期必须加强管理，施工场地采取洒水降尘、设置围挡和防尘帷幕、及时清运建筑废弃物、清洗进出车辆等措施，减少扬尘污染。物料运输过程中车辆必须采取密闭措施，防止物料遗撒，建筑材料和装修材料应选择环保材料；施工废水经沉淀池处理后，用于洒水降尘不外排，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网；合理安排施工时间和确定运输路线，选用低噪声施工设备，对噪声较大的作业安排在白天施工，夜间22：00—6：00禁止施工，如确需在夜间施工的，必须经环保部门同意后方可施工，并向周围群众贴出公告。加强施工车辆的管理，禁止在各噪声敏感点路段鸣笛；合理布置材料堆场，开挖的废弃土石方、建筑垃圾集中收集，清运至住建部门指定的地点堆存，严禁随意堆放、丢弃；产生的危油漆桶属危险废物，须集中收集交由生产厂家回收或由有资质的单位处置。

㈣餐厅必须安装油烟净化装置，油烟净化效率不小于80%，油烟经收集净化后经专用烟道引至楼顶楼排放；地下停车场、柴油发电机须设置机械排风系统，加强项目区绿化。

㈤项目必须建立雨污分流系统，在体育中心设置7个容积为160立方米的化粪池，建设处理规模为240 立方米/天的1#中水处理站；在大盈江游客集散中心设置1个容积为20立方米化粪池，1个容积为1.5 立方米隔油池，建设处理规模为24 立方米/天的2#中水处理站；在文化中心设置1个容积为30立方米化粪池。外排废水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值；游泳馆须配备循环净化给水系统，游泳池的水经过过滤消毒处理后循环使用，确保水质达到《游泳池水质标准CJ244-2007》的要求。

㈥合理安排营业时间，产生噪声的设备，须采取隔声减振措施，设置进出口标志、减速、禁鸣标志等，减少噪声对周围环境的影响；化粪池污泥、生活垃圾收集后由盈江县城市环境卫生监督管理站进行清运处置；餐厨垃圾、废油脂由养殖户做为养殖饲料回收利用；在体育场一层设置1间医疗废物的暂存间，医务室废物必须按规范进行收集后应交由有相关处理资质的单位及时处理，禁止医疗废物流失、泄漏、扩散。

三、加强管理，健全机构，严格执行“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。根据《德宏州环境保护局关于转发〈云南省环境保护厅关于做好过渡时期建设项目环境保护管理的通知〉的通知》（德环发〔2016〕172号）有关规定，建设单位应当在建设项目投入试生产（运行）前，对照建设项目环境影响评价文件及批复要求认真开展自查自检，主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况，并将相关报告材料报送我局，经审查达到试生产（运行）条件的，建设单位可委托具有相应资质的专业机构开展环境保护验收监测或调查，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表或调查报告表，向我局申请验收，待项目验收合格后方能正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

盈江县环境保护局

2017 年4月2日

盈江县环境保护局办公室         2017年4月2日印发