## Sheet1
德宏州生态环境局盈江分局2021年环境监察双随机抽查结果公开表
序号 | 排污单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况
1 | 盈江县金和硅业有限责任公司 | 20210101 | 三同时 | 该厂于2020年6月29日取得了德宏州生态环境局关于盈江县金和硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕54号），本生产季于2020年7月13日投料生产，于11月24日停炉，截至2020年11月底共生产成品硅1826吨。该厂于2020年12月30日18:00送电烘炉，31日上午8:00投料，截至2021年1月1日16:30共生产13吨金属硅。2、该厂建有洗石废水沉淀池及冷却水循环水池，冷却水设有循环回用系统，未能循环使用的部分冷却水排放，污水统一排放口已做规范化整治，安装有超声波流量计；生活污水建有日处理量50t的污水处理系统。检查时，冷却水池进、出水口流量较大，冷却水循环回用系统未运行。据现场负责人介绍，冷却水循环回用系统为间歇式运行，因为炉子设备温度较高，冷却水池冷却效果较差，不能回用，待冷却水池温度降低后再运行冷却水循环回用系统。3、该厂安装的烟气在线监测系统配套建设了独立监测站房，站房内配备了空调、灭火设备及温湿度计，检查时，打印机未连接，工矿机无法查阅网页报表。在线监测系统运维单位为云南诺华环保工程有限公司，在线监测系统读数为烟尘16.19mg/m³，氮氧化物11.745mg/m³，二氧化硫184.63mg/m³。4、该厂建有木炭、石油焦、微硅粉、硅渣专用堆棚。5、该厂脱硫设施主体工程已建设完成，附属工程还差电动葫芦尚未安装，据现场负责人介绍，电动吊葫芦预计1月3日安装，小苏打已发货预计1月3日到厂，技术人员预计5天内到厂后即可调试运行。
2 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 20210103 | 三同时 | 1、该厂2019/2020榨季于2020年5月2日处理完全部物料停机，2020年9月7日开始检修，2020年11月20日检修完成；2020/2021榨季于2020年12月3日点火烘炉，2020年12月13日14时开榨。2、现场检查时该厂正在生产，锅炉烟气除尘系统、制糖末端废水生化处理系统、水质在线监测系统、烟气连续在线监测系统等均在运行。截至2021年1月2日本榨季榨蔗量26030.660吨，生产白糖2989.350吨；产生蔗渣5357.627吨，蔗渣部分回用作锅炉燃料，部分外售用于姬松茸种植，建有专门蔗渣堆棚，库存约150吨；产生最终糖蜜823.953吨，其中687.99吨已运往安琪酵母公司处理，其余135.963吨暂存于厂内；产生滤泥717.367吨，滤泥已全部由周边农户拉运用作农肥。3、水质在线监测系统建立有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年12月30日。检查时正在运行，该厂为间歇性排水，现场检查时废水总排口无污水排放。在线监测系统读数为COD14.67mg/L，PH 6.37，氨氮0.599mg/L，流量0L/S，累计流量1166522.0m³。4、烟气在线监测系统建有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年12月30日。现场检查时正在试运行，烟气在线监测瞬时数据为：二氧化硫折算：66.8mg/m3，氮氧化物折算：164.3mg/m3，颗粒物折算浓度：39.6mg/m3，烟气含氧量5.96%。5、污水排口及烟气排口视频监控系统正在运行，监控系统与环保部门监控平台联网。6、该厂的2枚铯-137放射源（编码：0002CS881374、0002CS881364）已安装于压榨车间核子秤正在使用，悬挂有警示标牌。7、该厂原危废暂存间因面积较小，于2020年12月新建一个约80㎡的危险废物暂存间，暂存间粘贴有危险废物标识，主要储存废机油、化验分析废液及在线监测系统废液，危险废物暂存间内采用水泥围堰进行分隔储存，建有废机油及废液管理台账。2017/2018榨季以来产生的废机油交由瑞丽市绿华环境治理有限公司处置，最近一次于2019年12月12日转移370KG，库存296.29KG；2017/2018榨季以来产生的废液已交由云南大地丰源环保有限公司清运处置，最近一次于2020年10月20日转移226.69KG，库存20KG。
3 | 盈江县金和硅业有限责任公司 | 20210106 | 三同时 | 1、该厂于2020年6月29日取得了德宏州生态环境局关于盈江县金和硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕54号），现场检查时，该厂未在生产，于2021年1月4日停炉，正在进行烟气脱硫设备调试。2、该厂建有1套“SDS干法”脱硫系统，主要由烟气系统、SO2系统、脱硫剂储蓄系统、研磨制粉装置，喷射均部装置、SDS反应器构成，设计总投资300万元。3、检查时，该厂脱硫设施主体工程已建设完成，小苏打已进厂准备装仓，电动吊葫芦已安装完成，技术人员已到厂调试好设备，已具备运行条件。4、原材料库存情况：硅石10000吨，煤500吨、石油焦300吨、木片100吨、电极200吨、小苏打10吨。
4 | 盈江水务产业投资有限公司 | 20210112 | 三同时 | 1、该公司项目于2011年3月开工建设，2012年12月建成投入运行至今。污水处理工艺为A2/O氧化沟工艺，处理流程：粗格栅→提升泵→细格栅及沉砂池→生化池→二沉池→消毒池等。经查阅出水口在线监测系统，2020年累计处理排放废水469.8263万吨。2、现场检查时，旋流沉砂池、1号、2号生化池、二沉池均在运行，污泥脱水车间正在运行，污泥委托专人拉运至垃圾填埋场处理。建有污泥拉运记录台账，2020年度至2021年1月11日共产生污泥1684.2吨。2、检查时，该公司污水处理厂建有专用的在线监测废液及废机油贮存间，贮存间设有防雨、防渗、防流失措施，并设置有危废标识。3、2020年至2021年1月11日共产生监测废液305升。已于2020年12月3日委托云南大地丰源环保有限公司转运（数量为：25L15只）。4、2020年度共产生废机油47.5公斤，现贮存间共存有170公斤，收集后暂存并回用于设备运行。5、该污水处理厂设置有规范化废水排污口，悬挂有排污口标志牌，建设有在线监测站房，安装有进出水口在线监测设备，建有运行维护台账记录。现场检查时在线监测系统正在运行，进水口在线监测实时数据COD：164.785mg/L，氨氮：22.594mg/L，pH：6.853，污水瞬时流量：120.232L/s。出水口在线监测实时数据COD：8.168mg/L，氨氮：0.506mg/L，pH：6.374，污水瞬时流量：128.223.L/s。6、现场检查时紫外线消毒设备正在运行。6、该公司于2020年12月17日至21日陆续更换了氨氮分析仪、PH分析仪；技改总磷总氮分析仪；安装自动采样器，目前设备正在调试。7、已安装视频监控设施，并与环保部门联网。
5 | 盈江县黎涛塑料加工厂 | 2021012 | 三同时 | 1、该项目实际建有1条塑料颗粒生产线。现场检查时,正在生产。2、塑料颗粒生产过程中产生的废气经集气罩收集后，经活性炭+UV等离子光氧一体机装置处理后，通过15米排气筒排出。3、食堂未设置油烟净化器。4、塑料颗粒生产废水经沉淀池处理后循环使用，沉淀池沉渣已满未及时清理，生活污水经化粪池处理后外排，食堂未设置油水分离器。5、原料主要是收购周边地膜、编织袋、，未发现收购医疗废物和进口废塑料，部分原材料未进入堆棚。6、部分沉淀池沉渣露天堆放于厂区内，生活垃圾未按要求统一收集交由环卫部门处置。7、该厂尚未产生废活性炭，未设置危废暂存间。
6 | 盈江县铭鑫石材有限公司 | 20210113 | 三同时 | 1、该项目建有一条碎石加工生产线，主要产品为：公分石、瓜子石、石粉（混合料）。2、现场检查时，该项目采矿区正在进行采矿前期准备工作，加工区因2020年1月12日停电未运行，成品区有运输车辆在拉运，运输车辆未采取密闭措施。3、采矿区及加工区原截排水沟、沉淀池已被冲毁和掩埋，破碎、筛分环节未安装喷淋装置。据现场负责人介绍，采矿区于2020年10月份开始开展基建工作，加工生产线同时开始运行，安装有1个高位蓄水罐，因一破、二破及筛分设备需要搬移，所以喷淋装置已拆除，待设备搬移后会重新安装；截排水沟和沉淀池也准备重新修缮和清理。4、生活区设有生活污水收集桶及生活垃圾收集桶，但小部分生活废水未接入化粪池处理。
7 | 盈江县齐向汽车修理厂 | 20210120 | 三同时 | 1、该修理厂维修车间内设有洗车台1个、钣金工位1个、修理及保养工位5个及汽车喷烤漆房1间。2、现场检查时，修理厂正在经营，喷烤漆房未在运行。3、据现场负责人介绍，喷烤漆房废气经过顶部过滤棉后进入干过滤+活性炭+UV光氧催化环保处理装置处理后高空排放；排气筒高约8米，更换下来的过滤棉及活性炭交由鑫源实业发展有限公司处置，目前尚未更换过。4、该修理厂设有1个危险废物暂存间，张贴有危险废物标识，管理制度、责任制度已上墙，建有危险废物管理台账。5、该修理厂原与云南新昊环保科技有限公司签订了危险废物、废矿物油收购处置合同，合同到期后，于2020年5月28日与漾濞县鑫源实业发展有限公司签订了危险废物、废矿物油收购处置合同，合同有效期漾濞县鑫源实业发展有限公司危险废物经营许可证有效期内。6、该修理厂2019年产生的废机油由云南新昊环保科技有限公司转移处置了3吨，2020年由漾濞县鑫源实业发展有限公司转移处置了0.9吨，现暂存间储存废机油180千克；车辆维修需更换电池的由电池厂商前来更换，更换的废旧铅蓄电池由厂商带走处置。7、该修理厂设有1个洗车台，据现场负责人介绍，洗车台只清洗到修理厂维修的车辆，不对外提供洗车服务，洗车台下设有3个沉淀，洗车废水经沉淀池处理后排至城镇污水管网内。8、该修理厂常驻人员7人，设有卫生间2个，厨房1间，厨房废水经隔油池处理、卫生间废水经化粪池处理后排入城镇污水管网，生活垃圾收集至垃圾桶，由环卫部门清运至生活垃圾处理场处置。
8 | 云南广平建筑工程有限公司盈江搅拌站 | 20210201 | 三同时 | 1、该项目建有90型、180型混凝土生产线各一条。90型生产线配套设置1个火山灰筒仓及2个水泥筒仓，180型生产线配套设置1个火山灰筒仓及3个水泥筒仓。筒仓及搅拌机顶部均安装有收尘设施。物料传送带外围建有防尘围挡，搅拌系统顶部安装有脉冲布袋除尘设备，厂区内设有4套摇头喷雾降尘设施。现场检查时，180型生产线及90型生产线正在运行，摇头喷雾降尘设施未在运行，场地泼洒砂石未及时清理；据现场负责人介绍，摇头喷雾降尘设施为间歇性使用，根据场地潮湿程度进行喷淋降尘，场地2天冲洗一次。2、该项目生产流程为：原材料购进→配料→搅拌→混凝土外售，使用的原材料有沙子、瓜子石、公分石、火山灰及水泥，其中沙子、瓜子石及公分石由运输车辆拉运至厂内存于堆棚内，堆棚三面围挡并建有顶棚，拉运过程中车辆加盖篷布，火山灰及散装水泥由罐车运进厂后通过管道泵入筒仓，筒仓顶部安装有收尘装置，现场检查发现部分砂石原料露天堆放。3、项目废水主要有厨房废水、卫生间废水、洗澡废水、车辆及地面冲洗水、搅拌机冲洗水、车辆进出厂区时的车轮冲洗水。其中厨房废水通过PVC管直接排入厨房背后水沟，配套的油水分离器未在使用；卫生间废水经化粪池处理后通过PVC管排入办公生活区背后的水沟；洗澡间废水收集至收集池内，从收集池溢出至办公生活区背后的水沟（据现场负责人所述，洗澡间废水经收集后抽至沉淀池处理回用，因近期管道破损未及时更换，收集池内废水无法抽至沉淀池，导致废水溢出。）；车辆、搅拌机汇入场内三级沉淀池沉淀处理后经抽水机回用于生产及车辆、设备冲洗；场地冲洗废水部分排至厂外池塘；厂区出入口位置建有车轮冲洗池，更换的车轮冲洗废水经铲车铲至沉淀池处理回用。
9 | 盈江县人民医院 | 20210208 | 三同时 | 1、监察当日，该院正在营业。2、医疗废水及生活污水经化粪池处理后，排入污水处理站进行预处理，而后排入市政污水管网，最终进入盈江县城市污水处理厂。污水排放口已进行规范化建设并安装了在线监测设备，设置有独立的监测站房，现场检查时，在线监测系统正在运行，瞬时数据为COD87.42mg/L，PH7.07，余氯0.125mg/L，流量0.046L/S，累计流量355778m³，在线监测系统运维单位为云南诺华环保工程有限公司，已建立运维台账，运维人员最后一次进场时间为2020年5月11日。3、该院产生的医疗废物经分类收集后储存于医疗废物暂储间，已建立危废台账，收集的医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，医疗废物处置合同有效期限自2019年12月15日至2020年6月14日止，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，德宏州格瑞医疗废物处理有限公司将清运频次自2月份改为日产日清，最近一次转运时间为检查当日上午，转运感染性废物15箱（178.53kg）、损伤性废物2箱（45.66kg），病理性废物9个（6.15kg）。4、该院已取得德宏州环境保护局核发的污染物排放许可证，许可证编号：125331234328424206B0141Y。5、该院在用射线装置9台，分别位于手术室、影像科及口腔科，2013年9月23日取得了德宏州环境保护局核发的《辐射安全许可证》（云环辐证〔00653〕），有效期至2023年9月22日，现场检查时，射线装置正在使用，使用场所出入口已设置警示标志及工作状态指示灯，辐射安全管理制度已上墙。
10 | 盈江县弄璋镇宏源木炭经营部 | 20210224 | 三同时 | 1、该经营部年产3000吨机制木炭加工生产线建设项目于2016年7月开工建设，2017年4月竣工，2017年6月投产。2、该经营部生产工艺流程：锯末购进→混合→烘干→轧棒成型→碳化窑碳化→包装。烘干炉燃料为木材，烘干炉烟气经旋风除尘、布袋除尘、水膜除尘处理经15米烟囱排放。设有18门碳化窑，碳化窑废气通过管道收集、经冷凝池冷却沉淀后经水膜除尘处理后经15米烟囱排放。现场检查时，该经营部未在生产，据现场负责人介绍，经营部因春节放假于2021年2月8日停产至今。3、该经营部于2017年9月与南多村四村村民杨世权签订了《沉淀渣、污泥、炉渣处置协议》。同大理漾濞绿源商贸有限公司签订了《木焦油、木醋液供需合同》，合同期至2018年8月17日，尚未续签，目前木焦油部分用于烘干炉燃料，剩余的储存于胶皮桶内，当存够一定量交由大理漾濞绿源商贸有限公司处置，木醋液用于过滤池循环使用。4、根据《云南省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控设施安装建设的通知》（云环通〔2021〕35号）文件要求，该经营部必须于2021年3月15日前完成自动监控设施的安装并与省监控中心联网，但截至监察当日，该公司尚未完成自动监控设备的安装及联网工作。
11 | 盈江双胞胎畜牧有限公司 | 20210311 | 三同时 | 1、盈江县商品猪、肉牛养殖及沼气池、有机肥厂、猕猴桃种植循环农业发展项目由盈江县鼎兴现代农业发展有限公司于2017年11月开工建设，分两期建设，一期工程主要包括母猪舍30栋、公猪舍1栋、员工宿舍4栋、仓库1间、污水处理系统1套、有机肥加工厂1个、干粪池3间等，一期工程投资8710万元，其中环保投资1074.5万元，于2018年7月25日建成并投入运营。二期工程尚未建设。 2、现场检查时，养猪场未在运营，据现场负责人介绍，养猪场因需要对设施进行检修与技改，于2020年11月开始清栏，2021年1月18日清空技改，共清栏母猪3500头、公猪50头、仔猪8000头，后于2021年2月1日引进母猪280头恢复养殖，但因引进猪存在问题，2月23日至25日又将存栏全部清空至今都未进行养殖；下一步计划于3月底引入母猪3500-3800头、公猪50头开始养殖；2019年出栏7894头，2020年出栏共45000头，2021年至今出栏280头。3、该公司养猪场建设有200t/d养殖污水深度处理工程，主要对养殖污水进行处理，污水处理工程含有：预处理系统（粪水固液分离）、沼气发酵系统、一级强氧化系统（曝气）、A/O生化处理系统、物化沉淀系统等工艺；猪舍冲洗废水、猪尿经PVC收集排入沼气池发酵后经过污水处理站处理，处理后的废水，收集至容积为8000m³消纳池储存，收集的废水用于周边坚果地灌溉消纳，该公司与石分村签订了废水无害化利用合同，群众需要的时候由猪场拉运废水给群众灌溉。检查时，污水处理站正在运行，未发现废水外排行为，消纳池采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗，现存有600m³废水。4、该公司猪舍产生的猪粪采取人工干清方式清理，干粪及固液分离粪渣部分给周边居民作农肥，大部分用于加工有机肥，沼气池旁安装有两套有机肥发酵设备。沼气池设有沼气导排孔，采用塑料薄膜密封。5、该公司养猪场于2019年11月在污水处理工程的中转池与一级强化池间安装了1个污水处理量（水表），检查时流量计瞬时数据为1.17m3/h，累计流量37468.5m3；2020年2月在消纳灌溉池后管道安装了1个消纳灌溉量（水表），因水表损坏，于2021年3月1日更换了新水表，累计流量23m3。6、该公司养猪场于2020年10月2日至10月9日使用彩钢瓦将污水处理站与猪舍及辅助设施所在区域进行了分隔。7、该公司养猪场有机肥加工车间2019年12月投入使用至今共生产有机肥83吨，已全部销售至旧城镇芦笋种植基地；干粪出售35吨。8、该公司养猪场清栏后进行了技改，检查发现，场内废弃坑塘已进行回填，新增集粪池1个、固液分离设备1套、叠螺机1台，集粪池已完工，叠螺机已安装完成，固液分离设备已建好基础，尚未进行安装。9、该厂与德宏州格瑞医疗废物处理有限公司签订了医疗废物委托处置合同，有效期2020年12月15日-2021年12月14日，截至2021年3月共转移感染性废物30.2kg、损伤性废物18.35kg。
12 | 盈江县芒牙河水电有限公司 | 20210311 | 三同时 | 1、该电站生活区常住职工6人，生活区建有一座水冲厕，设有1个化粪池和1个收集池。2、现场检查时，该电站正在运行，水轮发电机组有少量机油滴漏迹象。3、该电站设有一个生活垃圾收集桶，生活垃圾定期清运至新寨村垃圾池。4、该电站在发电厂房设置了危险废物暂存间，地面未采取防渗措施，容器和暂存间外张贴标识牌，制定了管理制度，建立了管理台账。2020年5月30日芒牙河水电有限公司与瑞丽市昶利再生资源回收有限责任公司签订危险废物集中收贮合同，委托该公司为芒牙河电站集中转运危险废物，因废机油过滤后循环使用产生量较少，目前暂存废机油约10公斤。5、该电站采用冲沙闸提闸放水的方式下泄生态流量，由于下泄流量监测设备已上锁，检查人员无法查看下泄流量实时数据，现场检查时有生态流量下泄，但是冲沙闸未设置限位块。
13 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 20210311 | 三同时 | 1、该厂2019/2020榨季于2020年5月2日处理完全部物料停机，2020年9月7日开始检修，2020年11月20日检修完成；2020/2021榨季于2020年12月3日点火烘炉，2020年12月13日14时开榨。2、现场检查时该厂正在生产，锅炉烟气除尘系统、制糖末端废水生化处理系统、水质在线监测系统、烟气连续在线监测系统等均在运行。截至2021年3月11日榨蔗量110918吨，生产白糖13699.1吨；产生蔗渣21854吨，蔗渣部分回用作锅炉燃料，部分外售用于姬松茸种植，建有专门蔗渣堆棚，库存约100吨；产生最终糖蜜3780吨，其中3490吨已运往安琪酵母公司处理，其余290吨暂存于厂内；产生滤泥304吨，滤泥已全部由周边农户拉运用作农肥。3、该厂2020/2021榨季前对水质在线监测系统设备进行了更换，但新的设备尚未开展自行验收。水质在线监测系统委托云南诺华环保工程有限公司运维，并建有运维台账，检查时水质在线监测系统及废水生化处理系统正在运行。水质在线监测系统读数为COD7.39mg/L，pH8.08，氨氮0.090mg/L，流量0.34L/S。4、烟气在线监测系统建有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年3月9日。现场检查时正在试运行，烟气在线监测瞬时数据为：二氧化硫折算：2.9mg/m3，氮氧化物折算：295.5mg/m3，颗粒物折算浓度：43.7mg/m3，烟气含氧量8.75%。5、污水排口及烟气排口视频监控系统正在运行，监控系统与环保部门监控平台联网。6、该厂的2枚铯-137放射源（编码：0002CS881374、0002CS881364）已安装于压榨车间核子秤正在使用，悬挂有警示标牌及操作规程。7、该厂危险废物暂存间粘贴有危险废物标识，主要储存废机油、化验分析废液及在线监测系统废液，危险废物暂存间内采用水泥围堰进行分隔储存，建有废机油及废液管理台账。2017/2018榨季以来产生的废机油交由瑞丽市绿华环境治理有限公司处置，查看危废管理台账最近一次转移废机油时间为2019年12月12日转移370KG，截至2月22日库存346.29KG；2017/2018榨季以来产生的废液已交由云南大地丰源环保有限公司清运处置，最近一次于2020年10月23日转移226.69KG，查看危废管理台账截至3月8日库存废液120KG。8、根据排污许可证管理要求，该厂生产季委托云南道达沣环境科技有限公司每月开展一次废气、废水监测并出具监测报告；建有环境管理台账记录；经网上查阅“全国排污许可证管理信息平台”，该厂按要求上传了执行报告并进行信息公开。
14 | 盈江县盏西镇中心卫生院 | 20210311 | 三同时 | 1、现场检查时，该院正在营运。2、该院建有1个污水处理站及2个化粪池（五级化粪池1个、三级化粪池1个），污水处理站于2009年4月开工建设，2010年7月建成，2010年8月投入使用，设计日处理处理污水能力为20m³，处理工艺为投药消毒处理，因原处理设备经常出现故障，该院于2018年7月23日，将污水处理站设备进行更换，同时新增一个化验室废水收集池，处理工艺更换为CASS工艺，日处理处理污水能力为20m³。于2018年8月投入使用至今。现场检查时污水处理站正在运行，建立有污水处理系统运行登记本。3、该院设置有医疗废物暂储间，建有医疗废物收集登记本和危险废物转移联单，2021年1月1日至2021年3月11日共产生病理性医疗废物19.15㎏，感染性医疗废物658.031㎏，损伤性医疗废物383.243㎏；德宏州格瑞医疗废物处理有限公司转运1022.923㎏，目前医疗废物暂存间共存有感染性医疗废物15.8㎏，损伤性医疗废物3.7千克。2020年8月14日年与德宏州格瑞医疗废物处理有限公司签订医疗废物委托处置合同，有效期一年，产生的医疗废物统一收集至医废暂存间后交由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，经查阅危废转移联单，约4天转移一次。5、该院住院楼一楼X光室安装有1台规格型号为DigEye280数值化摄影系统的DR（X光机），办理有辐射安全许可证（证书编号：云环辐证〔N0003〕），有限期至2023年10月29日。6、未编制突发环境事件应急预案。
15 | 云南华邦电力开发有限公司槟榔江电站 | 20210311 | 三同时 | 1、现场检查时，该电站2台7000KW水轮发电机正在运行。2、该电站未设置危险废物暂存间，未建立危险废物管理台账，2021年1月1日与瑞丽市绿华环境治理有限公司签订了危险废物集中收贮合同，有效期2021年1月1日至2021年12月31日，产生废机油过滤回用，未能回用废机油收集存放于铁桶内，铁桶放置于油室内，存放至一定量由瑞丽市绿华环境治理有限公司转运处置，目前暂存废机油约50升。3、该电站采用提冲砂闸的方式下泄生态流量，根据德宏州环保局“德环许准【2008】02号”文件及德宏州水利局“德水政资【2007】255号”文件，核准电站生态流量值为 12.3m3/s；现场检查时，有生态流量下泄，流量计瞬时流量14.209m3/s。4、该电站常住职工8人，产生的生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化；设有1个生活垃圾收集池，但无防雨措施，据现场负责人介绍，生活垃圾收集至收集池后焚烧处理，目前已与新城乡政府沟通，往后产生的生活垃圾由新城乡垃圾车清运。
16 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司（矿山） | 20210315 | 三同时 | 1、盈江昆钢榕全水泥有限公司位于盈江县弄璋镇边府村，该公司配套了石灰石矿山项目，名称为弄璋镇芒桑石灰石矿山生产项目，生产规模为80万t/a，主要建设内容为矿山采矿工程、石灰石破碎及输送系统，产品供应给盈江昆榕全水泥有限公司水泥厂使用。2、现场检查时，该项目处于停运状态，经现场负责人介绍，项目于2021年1月30日停产至今。生产工艺为打孔爆破→挖掘机产装→汽车运输。3、项目配有1台洒水车用于降尘，项目区未设置生活用房，工作人员不在项目区食宿，项目区破碎设备配套安装了布袋收尘器，破碎后的原材料通过封闭廊道直接输送至原料库，项目区道路两旁设置了排水沟及沉淀池，废水经沉淀后收集进入公司池塘。
17 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 20210315 | 三同时 | 1、该公司2000吨/日新型干法水泥熟料生产线于2021年1月31日停窑检修。现场检查时除1号水泥磨正在运行外其余设备均处于停运状态。2、该公司在窑头、窑尾、1#、2#水泥磨、煤磨等均安装了在线监测系统，在线监测系统建设方案经德宏州环境保护局审批，在线监测系统均已通过验收。检查时1#水泥磨在线监测瞬时数据烟尘浓度5.715mg/m³。3、该公司安装有2000吨/日新型干法水泥熟料生产线SNCR技术烟气脱硝系统，盈江县环境保护局于2016年5月18日以盈环审〔2016〕14号同意该厂脱硝工程通过验收，现场检查时窑系统、脱硝系统均未在运行。4、已安装视频监控设施，并与环保部门联网。5、建有生活污水处理站，生活污水经处理后用于厂区绿化用水，现场检查时污水处理站正在运行。6、该厂原材料破碎、粉碎、包装、传输等环节均采取了布袋收尘、围挡、加盖、密闭等防尘措施，该公司配有1辆洒水车，用于厂区及矿山道路降尘。7、排污许可证相关要求执行情况：①该公司已编制执行报告并上传至系统进行公开，根据现行的规定，该公司执行报告仅需按季度执行，但该公司未进行相应的变更。②该公司于2020年1月20日与云南圣清监测科技有限公司签订了委托监测合同，合同期限两年，自2020年1月1日至2021年12月31日，2021年第一季度的监测报告已完成。③企业提供了部分纸质台账记录，但由于系统网页无法打开，未能查看电子台账。
18 | 德宏后谷咖啡有限公司盈江分公司 | 20210318 | 三同时 | 1、该厂为来料加工生产，本生产季于2020年12月16日开始生产，截至2021年3月17日，共处理咖啡鲜果1522.1655吨，加工咖啡干豆约330.876吨，生产咖啡米72.5吨。现场检查时，该厂处于停产状态。2、该厂建有一座500m³/天污水处理站，现场检查时，污水处理站正在运行，统一排放口未排放。
19 | 盈江昌祥石材有限责任公司 | 20210318 | 三同时 | 1、该厂建有两间钢架大棚厂房约2500平、钢架简易房办公生活区约400平，主要生产设备有：3台大切割机、1台荔枝面机、1台红外线切割机、2台叉车、1台装载机。3、该厂主要生产产品为黄锈石、黄金麻、白麻，生产工艺为：花岗岩毛料→修边→切割成片→荔枝面打磨→红外线切割成品→打包外售。2、现场检查时，该厂未在生产。3、该厂生产车间配套建有7个沉淀池，生产过程中产生的冷却废水进入沉淀池处理后循环使用不外排，沉淀池清理废渣由附近砖厂拉走使用，边角废料用于场地硬化。现场检查时发现沉淀池旁的沉渣暂存区未按环评要求搭建顶棚，有沉渣露天堆放。4、该厂生产厂房为半封闭式，进行了基础减震设计。5、据现场负责人游增库介绍，该厂设计年产花岗岩石板50万平方米，于2019年9月开始建厂，2020年10月建成后开始试机至2020年11月停工至今，试机期间共生产黄锈石石板7000平方米。6、厂内设有一个危险废物暂存间，废机油主要来源主要为机械设备使用的润滑油。
20 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 20210318 | 三同时 | 1、该公司为季节性生产，设有鲜果处理车间、破壳取仁车间、果仁加工车间、开口壳果加工车间、坚果油加工车间、牛轧糖加工车间、蜂蜜加工车间。其中鲜果处理车间一般每年9月、10月生产，其余车间按照订单进行生产。现场检查时，破壳取仁车间、果仁加工车间在运行，其余车间均处于停运状态。2、鲜果处理车间主要是脱绿皮，干燥壳果，然后分级打包进入冷库，脱除的绿皮在厂外空地集中露天临时堆放，最终运至坚果基地用作有机肥。干燥仓配有一台热水锅炉用于烘干，锅炉燃料主要使用坚果壳。锅炉烟气经水幕除尘装置处理后由烟囱排放，除尘废水进入循环池循环使用，停产期间将循环池废水抽入沉淀池；脱除绿皮的壳果先清洗再进入干燥仓，清洗废水进入沉淀池。沉淀池内的废水部分回用于绿化，部分进入污水处理站进行处理后排放，沉淀池污泥运至坚果基地用作肥料。3、破壳取仁车间利用色选机将果仁和果壳分开，果壳打包后部分用作鲜果处理车间的锅炉燃料，部分外售至机制炭厂。果仁部分打包外售，部分进入深加工车间。4、果仁加工车间、开口壳果加工车间、坚果油加工车间、牛轧糖加工车间、蜂蜜加工车间均属于深加工车间，其中坚果油加工车间配套有机热载体炉，利用电加热导热油。果仁加工车间、开口壳果加工车间、牛轧糖加工车间、蜂蜜加工车间都配有电加热干燥仓。深加工车间会产生设备、地面、壳果等清洗废水，清洗废水进入污水处理站进行处理。该公司设有化验室，化验室废水经预处理后进入污水处理站。5、该公司一套地埋式污水处理站，经查看盈江县澳洲坚果深加工项目污水处理工程工艺施工图，污水处理站处理规模为30立方/d，主要构筑物有事故池、调节池、水解池、接触氧化池（2座）、沉淀池、污泥池、中间池、清水池、设备间、控制间。该公司产生的实验废水、生产废水及经隔油池处理后的生活污水均进入污水处理站进行处理，处理后的废水部分用于厂区绿化，部分通过管道外排至厂外公路排水沟。6、该公司于2021年1月1日委托云南方源科技有限公司开展自行监测，2021年1月开展了一次废气、废水的监测。
21 | 德宏秦瑞（集团）电力投资开发有限公司勐典河一级电站 | 20210319 | 三同时 | 德宏秦瑞（集团）电力投资开发有限公司勐典河一级电站，于1996年9月开工建设，1998年3月完工，2005年12月通过竣工验收。电站位于盈江县卡场镇草坝村委会，总装机容量为18900kW，共3台机组，装机容量分别为3*6300kW，，工程总投资9956.23万元。电站已办理取水许可证，证号：取水（德水）字【2014】第07号，批准时间：2019年4月3日。有效期限自2019年4月3日至2024年4月2日。检查当日，该电站有2台机组正在发电，1台机组正在检修。生活区产生的污水经三级化粪池处理，不外排。该公司于2020年9月23日与云南泽森环保科技有限公司签订了废机油处置合同，但由于产生量较少，未外运处置，所以无处置台账。该电站采用双菲门顶部过水方式下泄生态流量，已安装生态流量监控设备，现场读取数据为2.6528m3/s。
22 | 盈江保盈建材有限公司 | 20210322 | 三同时 | 平原镇陇中土坎村年产8 万立方建筑碎石开采项目由盈江保盈建材有限公司建设，主要建设内容为建筑碎石开采加工生产线。项目位于盈江县平原镇陇中土坎村民小组后山，于2011年7月动工，2011年12月竣工，2012年1月投入生产，1、检查当日，该项目矿山开采和碎石加工生产线均处于停运状态。项目的生产工艺为表土剥离→采矿→破碎→筛分→成品销售。剥离的表土大部分外运填方，小部分用于厂区道路修整和周边村寨填方。2、检查当日，项目采石区及碎石加工厂区有一台12立方容积的洒水车正在沿着厂区道路洒水降尘，现已购置第二台洒水喷雾车用于项目降尘。3、碎石加工厂区已完成危房拆除；泥石流灾害隐患点已完成固床坝（混凝土浇筑）建设，共建设了五个台阶式固床坝；碎石加工场地边坡用混凝土浇筑挡护已完成，砼挡墙共167米；采石区沿因康河河岸建设砼挡墙已完成，长327米；采区的表土共清理27000方，剩余3000方正在清理过程中，预计3月底完成清理工作。4、云南三鹏实业有限公司（统一社会信用代码：91533123MA6K7CW00B）拟将该项目与盈江县平原镇陇中村土坎利和采石场建设项目整合后新建一个碎石开采加工项目，目前正在办理相关转让及整合手续。
23 | 盈江县金和硅业有限责任公司 | 20210322 | 三同时 | 1、该厂于2020年6月29日取得了德宏州生态环境局关于盈江县金和硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕54号），2020年7月10日开炉生产，2020年10月24日因低压补偿设备损坏停炉，2020年12月28日恢复生产。2、现场检查时，该厂处于停产状态，2021年3月22日早上7:30左右因低压补偿设备损坏，于2021年3月22日早上8:00停炉检修，预计需要检修二十天。3、原材料库存情况：硅石约2000吨，煤约100吨、石油焦约100吨、木片0吨、电极约30吨、小苏打约1吨，备用布袋约380条；微硅粉管理情况：截至2021年3月21日，共产生微硅粉1730.95吨，拉运至水泥厂和外售昆明共1304.28吨，现库存426.67吨。
24 | 盈江县金隆经贸有限公司 | 20210322 | 三同时 | 盈江县莲花山小佛山硅矿开采项目于2005年12月9日取得盈江县发展计划局备案证（盈计基础备案﹝2005﹞2008号），规模为年采硅矿4万吨，以露天开采为主。原业主为盈江县支丹万腾糖业有限公司，2010年11月3日盈江县人民政府以盈政复﹝2010﹞123号文同意盈江县支丹万腾糖业有限公司将“盈江县莲花山陇中村土坎寨小佛山硅石矿”采矿权转让给盈江县金隆经贸有限公司。1、检查当日，该项目处于停产状态，停产原因为项目未通过竣工环保验收及涉及生态红线问题，项目于2017年年底一直停产至今，根据土坎寨村民小组和陇中村村民小组采草果的需要，该公司于2020年11月维修了进场道路，至12月中旬完成。2020年11月下旬，按照盈江县应急管理局的要求，该公司安排2台挖机对开采平台进行修整，平台修整已按要求修整完成。2、该公司在修整开采平台时产生的弃渣倾倒至水沟边的渣场，渣场边的水沟内埋设了240米左右的水泥管将山水引开，现在水沟边用混凝土浇灌了高约1.2米的弃渣挡墙（总长共450米左右）；3、该公司编制了《环境恢复治理和土地复垦方案》并报原盈江县国土资源局审批，根据该方案在因康河上修建三座拦渣坝，一号拦渣坝底宽约10米，高约15米，长约16米；二号拦渣坝底宽约14米，高约21米，长约16米。检查当日，该公司正在修建第三道拦渣坝，底宽约12米，高约16米，长约23米，现已进入工程尾声。4、检查当日，弃渣场的分台处理已完成，正在做矿山弃渣的清运工作，目前共清运弃渣19500方，还需清运的弃渣5500方，预计今年三月底完成清运工作。
25 | 盈江县晶塔食品有限责任公司 | 20210322 | 三同时 | 1、盈江县晶塔食品有限责任公司原为盈江县兴淀食品有限责任公司，兴淀公司于2017年11月20日注册成立，经营范围：土豆淀粉、淀粉制品加工销售，2020年5月11日因县政府升规纳限要求重新注册成立盈江县晶塔食品有限责任公司，统一社会信用代码91533123MA6PGD396G，该公司年产3000吨食用淀粉厂加工建设项目于2017年12月29日在盈江县发展和改革局备案（盈发改经贸备案〔2017〕2025号），备案项目编码：175331231392025，建设性质为新建，主要建设内容为年产3000吨食用淀粉加工生产线一条及配套生活办公设施。淀粉厂为季节性生产，每个生产季一般不超过三个月,本生产季于2021年3月1日开始生产。检查当日该公司生产线正在运行，污水处理系统正在运行，石英砂罐出现故障正在维修，统一排放口无污水排放。
26 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20210325 | 三同时 | 该公司技改项目位于德宏州盈江县弄璋镇边府村，新建一条4000t/d熟料新型干法水泥生产线，配套建设石灰石矿山和装机容量为9MW的纯低温余热发电系统及其他相应的公辅设施，并淘汰位于平原镇允罕路的2000t/d新型干法水泥熟料生产线；盈江县利用水泥窑协同处置城乡生活垃圾工程项目，于2019年1月开工建设，2019年6月完工，2020年9月完成自主验收。 1、现场检查时，该公司正在生产，回转窑、AB水泥磨、煤磨、立磨均在运行。2、该公司窑头、窑尾产生的废气经烟气管道至布袋收尘器除尘后分别通过高度约50米及95米的排气筒排放，经收尘后窑头产生的粉尘进入熟料拉链机作为熟料，窑尾产生的粉尘回窑烧制；回转窑安装有烟气脱硝装置。3、窑头、窑尾安装有烟气在线监测系统，建有在线监测站房。在线监测系统由云南晓清环保科技有限公司进行运维。检查时，窑尾在线监测系统读数：二氧化硫0.7mg/m³，氮氧化物214.2mg/m³，颗粒物8.8mg/m³；窑头在线监测系统读数：颗粒物9.8mg/m³。4、该公司原材料仓库、生料库、熟料库及输送廊道均采取密闭措施，每个物流输送转运点均安装有收尘设备，包装发运系统八个装车道设有8个移动收尘设备进行收尘；设置有原材料破碎间，原材料破碎下料口均有喷淋降尘措施，原料破碎时设置有布袋收尘器进行收尘；公司内配置有1台垃圾清扫车、1台洒水车，厂区及道路每天不少于四次清扫及洒水降尘；各车间均配有推车式清扫机和吸尘器用于车间内清扫。5、该公司已安装视频监控设施，并与生态环境部门联网。6、生活污水经生活污水处理设施处理后用于厂区绿化，现场检查时污水处理站正在运行。7、根据排污许可证管理要求，该公司委托云南天籁环保科技有限公司开展自行监测和比对监测，经现场查阅监测报告已基本按照排污许可证要求开展监测，部分要求两年一次的监测断面计划于今年开展监测；建有环境管理台账记录；经网上查阅“全国排污许可证管理信息平台”，该厂按要求上传了执行报告并进行信息公开。
27 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 20210326 | 三同时 | 弄璋糖厂始建于1966年，1969年建成投产，于1996年进行扩建，1996年2月委托云南省环境科学研究院编制环境影响评价报告书，于1996年4月2日通过云南省环保局审批（云环治字〔1996〕92号）。该厂2011年进行二次扩建，生产规模由入榨5000吨/日扩建至7000吨/日，2011年10月委托云南省环境科学研究院编制环境影响评价报告书，云南省环境保护厅于2011年12月31日同意该项目按照环评进行扩建（云环审【2011】353号）。此次扩建于2011年7月动工，2011年12月27日建成投入运行。该厂2020/2021榨季于2020年12月10日开榨，现场检查时正在生产，麻石水膜+湿式电法除尘系统、双螺旋湿法水膜+湿式电法除尘系统、冷却水循环系统、制糖末端废水生化处理系统、烟气在线监测系统、制糖末端废水水质在线监测系统、PSB光合菌肥生产线均在运行。2、截至2021年3月24日共入榨甘蔗626077.844吨，产糖78357.350吨，产生蔗渣143833.754吨，滤泥18817.737吨，最终糖蜜21870.778吨，拉运至陇川安琪酵母公司7173.44吨，其余在厂内生产酒精。3、酒精车间正在运行，截至2021年3月24日共生产酒精3460.134吨。4、该厂产生的滤泥、灰渣、液态肥均外运做农肥，建有台账记录。蔗渣用作锅炉燃料。5、该厂的6枚铯-137放射源均已安装于压榨车间核子秤正常使用。6、该厂水质在线监测系统、烟气在线监测系统均在运行，运维单位均为云南诺华环保工程有限公司。现场检查时，水质在线监测实时数据为：COD 34mg/L，pH 7.1，氨氮0.28mg/L，流量14.36L/s。1#烟气在线监测系统实时数据为：二氧化硫折算：0.1 mg/m3，氮氧化物折算：123.2mg/m3，颗粒物折算：4.33mg/m3；2#烟气在线监测系统实时数据为：二氧化硫折算：19.7mg/m3，氮氧化物：102mg/m3，颗粒物折算：5.8mg/m3。7、该厂于本榨季2020年11月更换了新的水质在线监测系统设备，目前尚未开展自行验收。8、污水排口及烟气排口视频监控系统正在运行，监控系统与环保部门监控平台联网。9、该厂危险废物暂存间粘贴有危险废物标识，主要储存废机油、化验分析废液及在线监测系统废液，危险废物暂存间内采用水泥围堰进行分隔储存，建有废机油及废液管理台账。废机油交由瑞丽市绿华环境治理有限公司处置，废液交由云南大地丰源环保有限公司清运处置。 10、根据排污许可证管理要求，该厂生产季委托云南道达沣环境科技有限公司每月开展一次废气、废水监测和每生产季的厂界噪声、臭气等监测并出具监测报告；建有环境管理台账记录；经网上查阅“全国排污许可证管理信息平台”，该厂按要求上传了执行报告并进行信息公开。
28 | 盈江水务产业投资有限公司 | 20210326 | 三同时 | 盈江水务产业投资有限公司污水处理厂建设项目位于盈江县平原镇胜隆村委会大芒丙村，该公司2011年5月4日注册成立，项目占地面积30亩，总投资7000万元，污水设计处理规模日处理1.5万吨，处理工艺为A2/O氧化沟工艺，新建污水收集管网长度21.15公里。该公司项目于2011年3月开工建设，2012年12月建成投入运行至今。污水处理工艺为A2/O氧化沟工艺，处理流程：粗格栅→提升泵→细格栅及沉砂池→生化池→二沉池→消毒池等。经查阅出水口在线监测系统，2020年累计处理排放废水469.8263万吨。2、现场检查时，旋流沉砂池、1号、2号生化池、二沉池均在运行，污泥脱水车间正在运行，污泥委托专人拉运至垃圾填埋场处理。建有污泥拉运记录台账，2020年1月1日至2021年2月28日共产生污泥1909.1吨。2、检查时，该公司污水处理厂建有专用的在线监测废液、化验室废液暂存间和废机油暂存间，暂存间设有防雨、防渗、防流失措施，并设置有危废标识。3、自2020年12月3日委托云南大地丰源环保有限公司转运后截至2021年3月25日共产生监测废液90升、化验废液50升，全部存放于危废暂存间。4、该公司于2021年1月31日与德宏州绿韵再生资源回收有限公司签订危险废物处置合同，部分回用于设备运行。2021年2月1日转运0.226吨，暂存70KG。5、该污水处理厂设置有规范化废水排污口，悬挂有排污口标志牌，建设有在线监测站房，安装有进出水口在线监测设备，建有运行维护台账记录。现场检查时在线监测系统正在运行，进水口在线监测实时数据COD：214.22mg/L，氨氮：26.036mg/L，pH：6.6，污水瞬时流量：119.164L/s。出水口在线监测实时数据COD：7.31mg/L，氨氮：0.034mg/L，pH：6.688，总氮：6.971mg/L，总磷：0.701mg/L，污水瞬时流量：128.,576L/s。6、现场检查时紫外线消毒设备正在运行。6、该公司于2020年12月17日至21日对出口在线监测设备进行更新和技改，包括：更新氨氮分析仪、PH分析仪、数据采集仪；技改总磷总氮分析仪；新增自动采样器。出水口在线监测设备尚未开展自行验收。7、已安装视频监控设施，并与环保部门联网。8、根据排污许可证管理要求，该公司2021年以前未委托第三方开展自行监测，2021年正在上报总公司计划委托云南环普检测科技有限公司开展自行监测；建有环境管理台账记录；经网上查阅“全国排污许可证管理信息平台”，该厂按要求上传了执行报告并进行信息公开。
29 | 盈江县妇幼保健院 | 20210328 | 三同时 | 盈江县妇幼保健院始建于1953年3月，1996年6月撤站建院，2012年12月26日整体搬迁至盈江县平原镇永盛路159号，业务用房建设项目于2012年2月1日开工，2012年11月6日竣工，建筑面积4327㎡，五层框架结构，配套建设有一个日处理能力56m³/d污水处理站，项目总投资1364.26万元；住院综合楼建设项目于2016年4月18 日开工建设，2017年12月28日日竣工，项目占地面积1112.45㎡，建筑面积6555.83㎡，结构类型为框架结构，地上五层地下一层，共设140张床位，项目总投资1696.255万元。 1、监察当日，该院正在营业，实际设置病床100张。2、该院建有一个日处理能力56m³/d水处理站，医疗废水及生活污水收集至化粪池处理后进入污水处理站加入次氯酸钠进行处理，通过污水排放口排入市政污水管网，最终进入盈江县污水处理厂处理。检查时，污水处理设备正在运行，建有污水处理设施运行管理台账。3、该院设置有医疗废物暂储间，医疗废物进行分类储存，暂储间挂有医疗废物标识，并建立危废管理台账和危废转移联单，医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，合同有效期至2022年9月30日。经查阅该院危废转移联单，平均每两天转运一次，最近一次转运时间为2020年4月1日，转运感染性废物4箱（58.08kg）、损伤性废物1箱（13.57kg）。4、院内产生的生活垃圾使用移动式生活垃圾车斗集中收集，由县环卫部门统一拉运处理。5、该院已规范污水统一排放口，新建污水在线监测站房。检查时，站房设备已安装，污水在线监测系统尚未投入使用。
30 |  | 20210329 | 三同时