## 1日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 1 日 送检日期： 2022 年 9 月 1 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 3 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：84％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.23 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.15 | 合格 | 10.3
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.25 | 合格 | 7.26
| 色度 | 15度 | 1 | 合格 | 81
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.1
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 480
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 2日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 2 日 送检日期： 2022 年 9 月 2 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 4 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：83％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.21 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.24 | 合格 | 16.7
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.24 | 合格 | 7.45
| 色度 | 15度 | 2 | 合格 | 111
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.15
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.9 | 合格 | 1.79
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 628
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 3日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 3 日 送检日期： 2022 年 9 月 3 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 5 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：92％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.25 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.36 | 合格 | 12.1
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.6 | 合格 | 7.28
| 色度 | 15度 | 1 | 合格 | 91
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.11
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.98 | 合格 | 1.87
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 510
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 4日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 4 日 送检日期： 2022 年 9 月 4 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 6 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：93％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.31 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.23 | 合格 | 9.39
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.34 | 合格 | 7.32
| 色度 | 15度 | 4 | 合格 | 78
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.07
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.73 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 570
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 5日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 5 日 送检日期： 2022 年 9 月 5 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 7 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：100％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.19 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.55 | 合格 | 11.1
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.19 | 合格 | 6.82
| 色度 | 15度 | 6 | 合格 | 89
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.1
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 704
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 6日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 6 日 送检日期： 2022 年 9 月 6 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 8 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：97％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.19 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.34 | 合格 | 10.9
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.29 | 合格 | 6.92
| 色度 | 15度 | 2 | 合格 | 68
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.08
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.98 | 合格 | 1.79
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 624
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 7日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 7 日 送检日期： 2022 年 9 月 7 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 9 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：24℃ 湿度：81％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.23 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.64 | 合格 | 8.19
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.26 | 合格 | 6.87
| 色度 | 15度 | 9 | 合格 | 55
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.07
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.9 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 442
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 8日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 8 日 送检日期： 2022 年 9 月 8 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 10 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：21℃ 湿度：87％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.23 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.32 | 合格 | 7.95
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.94 | 合格 | 7.01
| 色度 | 15度 | 5 | 合格 | 55
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.07
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.89 | 合格 | 2.03
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 400
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 9日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 9 日 送检日期： 2022 年 9 月 9 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 11 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：89％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.25 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.47 | 合格 | 7.39
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.89 | 合格 | 6.49
| 色度 | 15度 | 5 | 合格 | 47
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.9 | 合格 | 1.87
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 237
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 10日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 10 日 送检日期： 2022 年 9 月 10 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 12 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：88％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.16 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.3 | 合格 | 6.92
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.89 | 合格 | 7.78
| 色度 | 15度 | 6 | 合格 | 59
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.98 | 合格 | 1.79
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 431
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 11日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 11 日 送检日期： 2022 年 9 月 11 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 13 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：21℃ 湿度：98％ 天气：雨 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.19 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.55 | 合格 | 7
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.17 | 合格 | 7.37
| 色度 | 15度 | 7 | 合格 | 32
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.03
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.89 | 合格 | 1.87
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 440
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 79
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 79
备注：

## 12日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 12 日 送检日期： 2022 年 9 月 12 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 14 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：21℃ 湿度:99％ 天气：雨 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.2 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.17 | 合格 | 8.05
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.69 | 合格 | 6.65
| 色度 | 15度 | 1 | 合格 | 49
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.07
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.81 | 合格 | 1.79
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 483
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 240
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 240
备注：

## 13日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 13 日 送检日期： 2022 年 9 月 13 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 15 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：93％ 天气：多云 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.26 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.22 | 合格 | 8.09
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.98 | 合格 | 6.67
| 色度 | 15度 | 2 | 合格 | 61
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.9 | 合格 | 1.22
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 460
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 14日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 14 日 送检日期： 2022 年 9 月 14 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 16 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：96％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.14 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.22 | 合格 | 7.67
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.33 | 合格 | 7.44
| 色度 | 15度 | 4 | 合格 | 54
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.73 | 合格 | 1.47
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 390
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 15日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 15 日 送检日期： 2022 年 9 月 15 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 17 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：100％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.11 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.17 | 合格 | 8.53
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.42 | 合格 | 7.6
| 色度 | 15度 | 1 | 合格 | 66
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.08
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.71
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 366
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 1600
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 1600
备注：

## 16日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 16 日 送检日期： 2022 年 9 月 16 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 18 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：98％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.16 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.32 | 合格 | 6.05
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.64 | 合格 | 7.62
| 色度 | 15度 | 3 | 合格 | 57
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.81 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 588
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 17日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 17 日 送检日期： 2022 年 9 月 17 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 19 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：23℃ 湿度：87％ 天气：多云 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.28 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.28 | 合格 | 11
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.89 | 合格 | 6.74
| 色度 | 15度 | 2 | 合格 | 66
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.08
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.73 | 合格 | 1.71
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 632
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 18日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 18 日 送检日期： 2022 年 9 月 18 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 20 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：24℃ 湿度：92％ 天气：多云 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.1 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.26 | 合格 | 16.6
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.59 | 合格 | 7.67
| 色度 | 15度 | 2 | 合格 | 110
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.13
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.96
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 706
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 19日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 19 日 送检日期： 2022 年 9 月 19 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 21 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：24℃ 湿度：90％ 天气：多云 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.15 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.45 | 合格 | 6.58
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.4 | 合格 | 7.33
| 色度 | 15度 | 5 | 合格 | 52
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.81 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 434
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 20日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 20 日 送检日期： 2022 年 9 月 20 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 22 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：98％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.13 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.26 | 合格 | 8.06
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.45 | 合格 | 7.58
| 色度 | 15度 | 1 | 合格 | 62
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.08
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.56 | 合格 | 1.87
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 457
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 21日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 21 日 送检日期： 2022 年 9 月 21 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 23 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：100％ 天气：小雨 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.15 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.23 | 合格 | 7.17
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.79 | 合格 | 6.65
| 色度 | 15度 | 7 | 合格 | 50
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.89 | 合格 | 1.62
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 584
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 22日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 22 日 送检日期： 2022 年 9 月 22 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 24 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：100％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.23 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.56 | 合格 | 29.5
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.45 | 合格 | 6.93
| 色度 | 15度 | 9 | 合格 | 160
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.19
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 3.66
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 2460
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ＞1600
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ＞1600
备注：

## 23日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 23 日 送检日期： 2022 年 9 月 23 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 25 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：98％ 天气：阴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.17 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.17 | 合格 | 13.1
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.8 | 合格 | 6.67
| 色度 | 15度 | 3 | 合格 | 74
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.1
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.71
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 488
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 540
备注：

## 24日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 24 日 送检日期： 2022 年 9 月 24 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 26 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：100％ 天气：小雨 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.17 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.38 | 合格 | 11.3
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.2 | 合格 | 6.58
| 色度 | 15度 | 5 | 合格 | 78
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.09
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.81 | 合格 | 1.71
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 484
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 920
备注：

## 25日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 25 日 送检日期： 2022 年 9 月 25 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 27 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：21℃ 湿度：96％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.18 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.22 | 合格 | 8.49
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.05 | 合格 | 6.83
| 色度 | 15度 | 3 | 合格 | 53
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.55
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 632
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 280
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 280
备注：

## 26日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 26 日 送检日期： 2022 年 9 月 26 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 28 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：100％ 天气：多云 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.2 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.28 | 合格 | 6.97
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.86 | 合格 | 7.15
| 色度 | 15度 | 4 | 合格 | 51
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.07
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.73 | 合格 | 1.79
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 604
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 350
备注：

## 27日
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 27 日 送检日期： 2022 年 9 月 27 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 29 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：21℃ 湿度：95％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.48 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.31 | 合格 | 9.25
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 7.02 | 合格 | 7.08
| 色度 | 15度 | 4 | 合格 | 72
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.09
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.73 | 合格 | 2.03
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格 | 728
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 240
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 240
备注：

## Sheet1
盈江县思源水业有限公司水质检测11项报告
样品名称： 水源水.出厂水 性状及包装： 液体（塑料桶、灭菌瓶装） 采样日期： 2022 年 9 月 28 日 送检日期： 2022 年 9 月 28 日 采样地点： 盈江县部队坡水处理厂 检验完成日期： 2022 年 9 月 30 日 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750—2006、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）执行 ，日检测11项。 主要检测设备： 哈希浊度仪2100Q、哈希分光光度计 DR6000、PH酸度计PHS-3C、电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ、 隔水培养箱DH4000BⅡ、电热恒温培养箱 DH4000BⅡ 检验环境条件： 水质检验理化实验室、微生物实验室 温度：22℃ 湿度：92％ 天气：晴 检验员：王 青、段杼均、邓晓芬、李立凤
检测项目 |  | 指标限值 | 出厂水 | 检测结果 | 水源水
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 | 二氧化氯 | 0.1-0.8mg/L | 0.19 | 合格 | /
| 浑浊度 | ＜1（NTU） | 0.3 | 合格 | 6.16
| PH值 | ＞6.5-＜8.5 | 6.87 | 合格 | 6.87
| 色度 | 15度 | 5 | 合格 | 64
| 氨氮 | 0.5mg/L | / | / | 0.06
| 耗氧量 | 3mg/L | 0.65 | 合格 | 1.71
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | 有异臭、异味
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 带有小沙粒
微 生 物 指 标 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | 合格
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格
备注：